Руководство по подключению приборов приемо-контрольных пожарных (ППКП) производства ТДВ «СКБ Электронмаш» г. Черновцы, к центру приема тревожных извещений (ЦПТИ) «ОИ АСПТИ «АІ-Грифон» по каналу GPRS.
Обязательным условием для подключения является наличие статического ІР-адреса на ЦПТИ. 
Подключение выполняется посредством программ «сом0сом» и «SurGard server».
«SurGard server» можно скачать с сайта ТДВ «СКБ Электронмаш».
«сом0сом» можно скачать по ссылке - https://sourceforge.net/projects/com0com/.
Установите обе программы на ПЭВМ, на которой установлено программное обеспечение (ПО) «ОИ АСПТИ «АІ-Грифон» версии не ниже 19.10.19.
1. С помощью программы «сом0сом» создайте пару виртуальных сом-портов. Вид окна программы «сом0сом» с созданной парой (сом39 и сом40) приведен на рис. 1.
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Рис.1

2. Запустите программу «SurGard server». Вид окна программы приведен на рис. 2.
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Рис. 2

Внимание! Для ОС «Windows 7» и выше все программы запускать с правами администратора.
3. Для изменения настроек на клавиатуре нажмите комбинацию клавиш «Ctrl+E». Вид развернутого окна приведен на рис. 3.
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Рис. 3

В поле «СОМ порт» выберите порт из созданной пары виртуальных портов. В поле «Скорость передачи» выберите значение «115200». В поле «Период теста» установите значение 10000 мсек (10 cек). Установите признак «Передача теста». В поле «Адрес» ІР-адрес ПЭВМ, на которой установлено ПО. В поле «ТСР порт» введите номер «проброшенного» на ІР-адрес ПЭВМ порта в протоколе ТСР.  Вид окна настроенной программы приведен на рис. 4.
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Рис. 4

Щелкните левой кнопкой «мыши» по кнопке «Подключить».

4. Откройте закладку «Настройки» -> «Каналы» приложения  «ОИ АСПТИ «АІ-Грифон» Сервер извещений». Вид окна приложения приведен на рис. 5.
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Рис. 5
Щелкните левой кнопкой «мыши» по кнопке «Изменить». Введите пароль 4 уровня доступа. Выберите свободный (признак «Подключен» снят) порт SG и установите на нем признак «Подключен». Вид окна приведен на рис. 6.
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Рис. 6

В поле «Время ожидания теста» введите значение на 5 с больше, чем значение заданное в поле «Период теста» программы «SurGard server». Щелните левой кнопкой «мыши» по номеру Сом-порта выбранного порт SG. Откроется окно, вид которого приведен на рис. 7.
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Рис. 7

В поле «Номер Сом-порта» введите номер второго порта из пары виртуальных портов, созданных программой «сом0сом», в поле «Скорость» выберите значение 115200, в поле «Данные» выберите значение 8, в поле «Стоповые» выберите значение 1, в поле «Паритет» выберите значение «Без». Щелкните левой кнопкой «мыши» по значку «Закрыть окно».
Вид закладки «Каналы» приложения  «ОИ АСПТИ «АІ-Грифон» Сервер извещений» приведен на рис. 8.
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Рис. 8

Откройте инженерное окно (ввод «Ctrl» + «Shift» + «D» и пароль администратора). Установите признак «Вкл. диагностику» и проконтролируйте в окне «Поступившие сообщения» поступление тестовых извещений от программы «SurGard server». Вид окна с записанной диагностикой приведен на рис. 9. 
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Рис. 9

Подключение программы «SurGard server» к ПО «ОИ АСПТИ «АІ-Грифон» выполнено. 

Выполните конфигурирование и приписку согласно документации производителя ППКП и проконтролируйте поступление извещений от ППКП в приложение «АРМ Диспетчера» ПО «ОИ АСПТИ «АІ-Грифон».
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