Керівництво по підключенню приладів приймально-контрольних пожежних (ППКП) виробництва ТДВ "СКБ Электронмаш" м. Чернівці, до центру прийому тривожних сповіщень (ЦПТС) "ОИ АСПТИ "АІ-Грифон" по каналу GPRS.

Обов'язковою умовою для підключення є наявність статичної ІР- адреси на ЦПТС.

Підключення виконується за допомогою програм "сом0сом" і "SurGard server".

"SurGard server" можна скачати з сайту ТДВ "СКБ Электронмаш".

"сом0сом" можна скачати по посиланню - https://sourceforge.net/projects/com0com/.

Встановіть обидві програми на ПЕОМ, на якій встановлено програмне забезпечення (ПЗ) "ОИ АСПТИ "АІ-Грифон" версії не нижче 19.10.19.

1. За допомогою програми "сом0сом" створіть пару віртуальних сом-портів. Вигляд вікна програми "сом0сом" із створеною парою (сом39 і сом40) приведений на мал. 1.
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Мал.1

2. Запустіть програму "SurGard server". Вигляд вікна програми приведений на мал. 2.
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Мал. 2

Увага! Для ОС "Windows 7" і вище усі програми запускати з правами адміністратора.

3. Для зміни налаштувань на клавіатурі натисніть комбінацію клавіш "Ctrl E". Вигляд розгорнутого вікна приведений на мал. 3.
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Мал. 3

У полі "СОМ порт" виберіть порт із створеної пари віртуальних портів. У полі "Швидкість передачі" виберіть значення "115200". У полі "Період тесту" встановіть значення 10000 мсек (10 cек). Встановіть ознаку "Передача тесту". У полі "Адреса" ІР- адреса ПЕОМ, на якій встановлено ПЗ. У полі "ТСР порт" введіть номер порту, що "прокинутий" на ІР- адресу ПЕОМ, в протоколі ТСР. Вигляд вікна налагодженої програми приведений на мал. 4.
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Мал. 4

Клацніть лівою кнопкою "миші" по кнопці "Підключити".

4. Відкрийте закладку "Налаштування" -> "Канали" додатку "ОИ АСПТИ "АІ-Грифон" Сервер сповіщень". Вигляд вікна додатку приведений на мал. 5.
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Мал. 5

Клацніть лівою кнопкою "миші" по кнопці "Змінити". Введіть пароль 4 рівня доступу. Виберіть вільний (ознака "Підключена" знята) порт SG і встановіть на ньому ознаку "Підключений". Вигляд вікна приведений на мал. 6.
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Мал. 6

У полі "Час очікування тесту" введіть значення на 5с більше, ніж значення задане в полі "Період тесту" програми "SurGard server". Клацніть лівою кнопкою "миші" по номеру Сом-порту вибраного порт SG. Відкриється вікно, вигляд якого приведений на мал. 7.
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Мал. 7

У полі "Номер Сом-порта" введіть номер другого порту з пари віртуальних портів, створених програмою "сом0сом", в полі "Швидкість" виберіть значення 115200, в полі "Дані" виберіть значення 8, в полі "Стопові" виберіть значення 1, в полі "Паритет" виберіть значення "Без". Клацніть лівою кнопкою "миші" по значку "Закрити вікно".

Вигляд закладки "Канали" додатка "ОИ АСПТИ "АІ-Грифон" Сервер сповіщень" приведений на мал. 8.
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Мал. 8

Відкрийте інженерне вікно (введення "Ctrl" "Shift" "D" і пароль адміністратора). Встановіть ознаку "Вкл. діагностику" і проконтролюйте у вікні "Повідомлення", що надійшли" надходження тестових сповіщень від програми "SurGard server". Вигляд вікна із записаною діагностикою наведено на мал. 9.
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Мал. 9

Підключення програми "SurGard server" до ПЗ "ОИ АСПТИ "АІ-Грифон" виконано.

Виконайте конфігурацію і приписку згідно документації виробника ППКП і проконтролюйте надходження сповіщень від ППКП в додаток "АРМ Диспетчера" ПО "ОИ АСПТИ "АІ-Грифон".
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Порты для приймання сповіщень  у протоколі «Sur-Gard MLR2-DG» (порт SG)








Номер Сом-порту





Змінити





Час очікування тесту, секунди





Закрити вікно





Номер Сом-порту








